校园安防监控设备维护保养服务采购项目需求书

一、采购总体要求：

1、供应商资格：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的 营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相 关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相 关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额 罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制 定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

2、技术要求：

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致报价（响应）无效。

打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响采购人对供应商的选择，但不作为无效投标（响应）条款。

（一）项目概述：

1.采购预算：

| 预算金额 | 服务期限 |
| --- | --- |
| 人民币19.8万元 | 1年 |

2.用户：华南农业大学

3.投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

4.报价要求：以人民币报价。总价内必须包含相关的费用（指上述服务期限）有：人员费用（工资、福利、社保、劳保等）；装备、管理费用、利润、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由管理人承担费用的总和以及国家规定的各项税费。

5．本用户需求书如有涉及到产品的具体品牌、型号仅供参考，投标人可选择其他品牌、型号的产品，但投标产品不得低于本表所涉及到的产品品牌、型号的档次、质量、性能。

（二）校园概况：

华南农业大学校是一所综合性学校，校区建有各类型建筑物如教学大楼、体育馆、图书馆、计算机中心及符合各系专业特色的教室和工作室、校史馆、经济管理学院楼、学生宿舍等。学校在校区内安装了视频监控系统和红外报警系统，监控布点约4000多个，其中最早的监控点在2004年建设完成。校园安防弱电系统自建成投入使用到现在，充分发挥其应有的功能及效用，方便学校管理部门对学生、教学设施等监管，全面提高学校治安管理工作水平。

现在学校大部分安防设施的保修期已过，存在一定的隐患，可能对正常使用造成影响。为更好的保障校园安全、文明，和谐，避免意外事件等发生，要求对安防设施进行维护保养，保障有关设施的正常使用。

（三）服务要求：

1.项目维护保养期：1年

服务期：2024年5月1日至2025年4月30日。服务期内，维保单位所有驻校维保人员每天上下班时需到用户方指定地点处签到，严格执行考勤记录；每周由用户方组织例会，由维保单位报告过去一周的维保相关内容，并形成纪要文件供用户方存档。每个月由维保单位提交月度维保总结并列出维修服务项目、更换设备清单以及改善建议等，由用户方审核。

★2.项目维护保养服务团队：维保单位为本次维保项目分配具备相应资质的项目经理1人。在服务期内，正常工作日维保单位每天须派出至少2名驻场维护工程师常驻在学校（工作时间：早上8时30分至晚上20时30分），工作时间外、法定节假日及双休日至少安排1人可随时到校进行紧急状况下的抢修；需特殊工作安排时（如考试日、重要活动日等），可根据用户方需要调配人员驻场进行非例行设备巡检和突发抢修。设立专门的维护小组，每月至少完成两次维保范围内的设备的运行情况巡检，发现问题时及时排查处理。维保单位需把常驻人员名单信息（含公安机关出具的人员无犯罪记录证明及有无吸毒前科证明）等提交用户方存档，人员有变动时需向用户方作书面报告并补齐有关资料。当天驻场维保人员上下班时需到用户方指定地点处签到，工作期间必须佩戴印有维保单位公章的工作证，且工作时间内服从用户方的工作安排，如违反上述要求则按照违约处理。

★3.服务响应要求：日常维修时，正常工作时段内，维保单位接用户方书面或电话通知、在报修系统接收报修工单后30分钟内到达现场处理；其余时段应在120分钟内到达现场处理。紧急维修时，维保单位接用户方书面或电话通知后按用户方要求的时间内到达现场处理。

4.服务对接要求：维保单位负责跟上一任运维单位沟通，必须做到对原有维保情况的了解和跟踪，接收相关文档资料，保证维保服务的正常开展。服务期临近结束时，维保单位应根据用户方要求，将服务期内的情况汇编成册，与下一任运维单位进行对接。

（四）设备维护保养要求

1.维护保养的要求

①监控、报警等设备的日常故障排查及维护保养, 包括但不限于故障维修、备件安装、标签张贴、障碍物及灰尘清理等，维保设备包括但不限于摄像机（约4000支）、硬盘录像机、交换机、无线网桥、报警器、报警主机、门禁一体机、电控锁、开门按钮等。每天对有关设备进行巡查，每半个月提交一次巡查报告，每月进行一次设备全面清洁除尘，设备产生的异常情况须及时报告用户方；

②对于故障设备，若问题严重无法短时间解决的，维保单位必须在0.5小时内回复何时解决及解决办法，并做出书面解释；在12小时内无法完全修复的，提供同档次或更优设备代用；维修费用超出免费维保额度的，应在3个工作日内提交修复方案及报价清单。若维保单位未按上述要求执行，则用户有权委托第三方进行维修，所需的修理、材料费用以及因故障而产生的相关连带责任由维保单位全部承担。

③对设备进行维护保养时所需要进行的其它必要的检测；

④对于故障设备（含配套小电子元件、电阻、配件等），单价不高于2000元（含2000元）的可免费更换或修复，其标准应不低于原有设备的参数规格等。若所需修复费用高于前述额度的，维保单位应免费提供参考修复方案及报价等；

⑤须在用户方指定的报修系统里填写有关维保信息，配合用户方完成有关工作；

⑥与用户方签订信息保密协议。未经用户方同意，不得拷贝、泄露监控录像、照片、记录等机密信息。

2.备品备件的要求

因监控设备的特殊性，为保障设备的正常使用，及时处理有关故障，维保单位应备好相关主材及辅件。维保单位应按下表（但不限于）列出的设备准备备件，由维保单位负责维护和保存，每月检查，确保备件的完好性，并填写检查清单，作为月度维保报告的附件报送用户方确认。对于能够通过更换备件修复的故障，维保单位应在前述故障响应时间内予以更换和修复，并在使用备件前向甲方提交数量清单，经甲方确认后使用。备件投入使用后，所有权暂归用户方所有，维保单位不额外收取费用，并按参照正常使用设备的标准做好巡检、维护和相关记录供用户方存档。维保单位修复好原故障设备并送返用户方恢复正常使用后，取回相应的备用设备以作下次使用；若维保单位未能修复原故障设备并未能返还用户方的，备件设备所有权归用户方永久所有。未投入使用的备件，所有权归维保单位所有，由维保单位自行负责保存和维护。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素网络红外高清摄像机 | 1.具有不低于200万像素 CMOS传感器。 2. ▲内置GPU芯片。内置麦克风和喇叭。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 3. ▲最低照度：彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 4.需支持双码流技术，主码流最高1920×1080@25fps，子码流640×480@25fps。 5.在1920×1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7.信噪比不小于62dB。 8.具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 9. ▲支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 10.支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 11. ▲需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 12.需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 13.视音频编码码流的传输、存储封装格式满足GB/T28181相关规定 14.不低于IP67防尘防水等级。 15.需支持DC12V和POE两种供电方式，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 50个 |
| 2 | 400万像素网络红外高清摄像机（含枪机及半球） | 1.具有不低于400万像素CMOS传感器。 2. ▲内置GPU芯片。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 3. ▲内置麦克风和喇叭。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 4.最低照度：彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）：不小于11级。 5.需支持双码流技术，主码流最高2560×1440@25fps，子码流640×480@25fps。 6.在2560×1440@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 8.信噪比不小于62dB。 9. ▲具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 10. ▲支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 11. ▲支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 12.需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 13▲.需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 14.视音频编码码流的传输、存储封装格式满足GB/T28181相关规定。 15.不低于IP67防尘防水等级。 16.需支持DC12V和POE两种供电方式，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 50个 |
| 3 | 网络硬盘录像机（32路） | 1. ▲不少于2个千兆网口，≥8个硬盘接口；配置不少于2个HDMI、2个VGA，HDMI+VGA组内同源。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 2.支持32路H.265、H.264混合接入。 3.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘。 4.开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低。 5.开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。 6. ▲支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 7. ▲支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%。（须提供公安部出具的检验报告的复印件证明并加盖原厂公章） 8.设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单。 9.同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 10.可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 11.网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 12.网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 13.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 | 1台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V,2A | 50个 |
| 5 | 监控级硬盘 | 2T、4T、6T | 各10个 |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 50个 |
| 7 | 报警主机1 | 多功能型主机，可扩充至8个以上防区，带防拆开关、变压器及键盘 | 1台 |
| 11 | 交换机 | 8/16/24/48口千兆，支持对接入设备进行POE供电 | 各10个 |
| 12 | 辅材 | 含水晶头、PVC管、六类网线、视频线、螺丝、电工胶、BNC头（无氧铜）等 | 一批 |

备品备件作为现场设备连续正常顺利使用所需必备的临时更换品，即相应的设备发生故障时，维护单位必须及时用备品备件在12个小时内替换发生故障的设备，直至故障设备修复为止。

3.其它要求

在维护保养期间，维保单位需在用户方需要时为有关监控值班人员进行必要的维保培训和指导。

★报价人在报价时需提供摄像机备件设备厂商的原厂授权函及原厂售后服务承诺函（加盖原厂公章）。

（五）付款方式：

1.按合同约定金额，每满3个月支付维保费一次。该费用含中标维保单位的维修保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费、更换设施、配件、零件等所需单价2000元（含2000元）以内的材料费等所有费用。

2.维保单位申请维保款项支付时，须向用户方提供该季度的各月份的维保统计数据、每周的备件统计记录单及该季度维保总结报告。同时，由用户方对维保单位该季度的维保状况进行考核评价，若考核分数低过80分，则扣除一个月的维保费用；低过70分则扣除两个月的维保费用；低过60分则扣除一个季度的维保费用。若连续三个季度考评不合格的，用户方有权终止合同并向维保单位追讨因此造成的损失。

3.维保单位未能按时、按量、按质完成上述服务要求中的内容视为违约，每违约一次，用户方有权按签订的合同总金额的0.1%扣除维保费用。

二、报价文件格式：

1．★营业执照副本原件扫描件

2．★尚在有效期内的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（四级或以上）或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》（四级或以上）的原件扫描件

3．★备件设备的制造商的原厂授权函

4．★备件设备的制造商的原厂售后服务承诺函

5．★备件设备的技术参数证明文件

6．人员配备表

| 我单位为本项目实施提供以下专业技术人员： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 专业技术人员姓名 |  | 具有的资质 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 服务人员 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：表内人员需提供： ①报价单位近3个月社保缴纳证明扫描件

②有关资格证书的扫描件

7.承诺书

（供应商可使用下述格式，也可自拟）

承诺书

致：

对于__________________项目，我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实《校园安防监控设备维护保养服务采购项目需求书》以下条款：(建议逐条复制附件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）其他条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺!

承诺人:

日期:    年    月    日